На правах рукописи

ЗАМАЛЕЕВ  МАНСУР  МАСХУТОВИЧ

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

СИСТЕМ  РЕГЕНЕРАЦИИ

ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ  ПАРОВЫХ  ТУРБИН

Специальность: 05.14.14 – тепловые электрические станции,

их энергетические системы и агрегаты

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Иваново 2008

Работа выполнена в научно-исследовательской лаборатории «Теплоэнергетические системы и установки» Ульяновского государственного технического университета

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор	Шарапов Владимир Иванович

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор	Елин Николай Николаевич

кандидат технических наук, доцент	Ильченко Александр Георгиевич

Ведущая организация:                                     Всероссийский теплотехнический

научно-исследовательский институт

Защита состоится «17»  октября  2008 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 212.064.01 при Ивановском государственном энергетическом университете им. В.И. Ленина по адресу: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, корпус Б, ауд. 237.

Отзывы (в двух экземплярах, заверенных печатью) просим направлять по адресу: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, Ученый Совет ИГЭУ, тел. (4932)38-57-12, факс. (4932)38-57-01, e-mail: uch_sovet@ispu.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

С авторефератом можно ознакомиться на сайте ИГЭУ: http://www.ispu.ru

Автореферат разослан  «12»  сентября  2008 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор технических наук, профессор                                                 А.В. Мошкарин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Эффективность использования отборов пара теплофикационных турбин (отопительных, регенеративных) для нужд теплового потребления в значительной мере определяет экономичность работы теплоэлектроцентралей. Неслучайно в СССР в качестве основного способа экономии органического топлива в масштабах страны применялась теплофикация, - по выражению проф. Е.Я. Соколова, централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Также в советское время всегда уделялось значительное внимание развитию внутренней теплофикации - использованию отборов пара турбин для подогрева питательной воды и других технологических внутристанционных потоков теплоносителей.

В настоящее время технико-экономические показатели большинства ТЭЦ с начальным давлением пара 12,8 МПа сопоставимы с показателями конденсационных станций сверхкритического давления, а в ряде случаев наблюдается перерасход топлива в сравнении с КЭС. Основными причинами снижения экономичности ТЭЦ являются, во-первых, существенное сокращение выработки электроэнергии на тепловом потреблении, во-вторых, значительные потери при транспорте теплоносителей. Вместе с тем на большинстве действующих ТЭЦ имеются значительные резервы энергоэффективности, связанные с обеспечением внутристанционных тепловых нагрузок, существенная доля которых приходится на водоподготовительные установки (ВПУ). Основным недостатком применяемых на ТЭЦ технологий обеспечения тепловых нагрузок ВПУ является практически повсеместное использование в качестве греющей среды пара высокопотенциального производственного отбора, применение которого существенно снижает долю выработки электроэнергии на тепловом потреблении, а следовательно, экономичность электростанции.

В диссертационной работе обобщены выполненные автором разработки по повышению эффективности использования регенеративных отборов пара турбин для покрытия внутристанционных тепловых нагрузок (в том числе ВПУ), рассмотрены способы повышения тепловой экономичности парогазовых ТЭЦ.

Целью работы является совершенствование технологий использования регенеративных отборов пара турбин паротурбинных и парогазовых ТЭЦ. Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие задачи:

- проанализированы традиционные способы использования отборов пара турбин ТЭЦ для покрытия тепловых нагрузок водоподготовительных установок;

- разработаны технологии повышения эффективности систем регенерации турбин паротурбинных ТЭЦ;

- экспериментально доказана промышленная применимость разработанных технологий с использованием 5-го регенеративного отбора пара турбины типа Т-100-130;

- проанализирована эффективность использования регенеративных отборов пара турбин парогазовых ТЭЦ;

- проанализирована обоснованность применения на ТЭС так называемых «энергоблоков повышенной эффективности» («БПЭ»);

- разработаны технологии повышения тепловой экономичности парогазовых ТЭЦ «сбросного» типа;

- выполнен анализ тепловой экономичности разработанных решений по использованию регенеративных отборов пара турбин паротурбинных и парогазовых ТЭЦ;

- произведено промышленное внедрение разработанной технологии использования 5-го регенеративного отбора пара турбины Т-100/120-130 на Ульяновской ТЭЦ-1.

Основные методы научных исследований. В работе использованы метод пассивного эксперимента, статистические методы корреляционного и регрессионного анализов результатов эксперимента, методы вычислительной математики, технико-экономических расчетов в энергетике, эвристические методы поиска новых технических решений. Для расчетов и построения графических зависимостей использовался пакет прикладных программ Microsoft Excel, Statistica.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- Создана серия научно обоснованных высокоэкономичных технологий использования регенеративных отборов пара турбин ТЭЦ для покрытия тепловых нагрузок ВПУ, а также для подогрева технологических внутристанционных потоков теплоносителей.

- Экспериментально доказана возможность промышленного применения разработанных решений, основанных на использовании пара 5-го регенеративного отбора теплофикационных турбин типа Т-100-130. Получены уравнения регрессии, описывающие зависимость параметров пара в 5-ом отборе от расхода свежего пара и давления в теплофикационном отборе для различных режимов работы турбин.

- Разработаны технологии повышения тепловой экономичности парогазовых ТЭЦ «сбросного» типа, предусматривающие более полное использование регенеративных отборов пара теплофикационных турбин.

- Выполнен анализ тепловой экономичности разработанных решений по использованию регенеративных отборов пара турбин паротурбинных и парогазовых ТЭЦ путем оценки величины удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении.

Новизна созданных решений подтверждена 28 патентами Российской Федерации на изобретения.

Достоверность результатов работы обусловлена применением современных методов и средств теоретических и экспериментальных исследований, проведением эксперимента в реальных промышленных условиях, тарировкой и калибровкой измерительных систем, применением действующих нормативных методик оценки экономической эффективности, практической проверкой предложенных решений на действующей тепловой электростанции, патентной чистотой разработанных решений.

Практическая ценность результатов заключается в следующем:

1. Разработаны технические и технологические решения, позволяющие увеличить выработку электроэнергии на тепловом потреблении за счет эффективного использования низкопотенциальных регенеративных отборов пара турбин паротурбинных ТЭЦ.

2. Получены новые экспериментальные данные, обосновывающие промышленную применимость предложенных решений с использованием 5-го регенеративного отбора теплофикационных турбин типа Т-100-130.

3. Определены режимные характеристики работы турбоустановок с турбинами Т-100/120-130, обеспечивающие избыточное давление в 5-ом регенеративном отборе.

4. Разработаны новые способы повышения тепловой экономичности парогазовых ТЭЦ «сбросного» типа, основанные на более полном использовании низкопотенциальных регенеративных отборов пара теплофикационных турбин.

Реализация результатов работы. В декабре 2007 г. в филиале ОАО «Волжская ТГК» «Ульяновская ТЭЦ-1» реализована одна из разработанных технологий экономичного покрытия тепловых нагрузок ВПУ, предусматривающая применение пара 5-го регенеративного отбора теплофикационной турбины Т-100/120-130-3 ст. № 8.

Основные положения, выносимые на защиту.

- Научно обоснованные технологии повышения эффективности систем регенерации теплофикационных турбин паротурбинных ТЭЦ.

- Результаты экспериментального исследования промышленной применимости разработанных технологий с использованием 5-го регенеративного отбора пара турбины Т-100/120-130, обосновывающие целесообразность применения данного источника низкопотенциальной теплоты практически во всем диапазоне изменения электрической и тепловой нагрузок турбоагрегата.

- Новые технологии повышения эффективности парогазовых ТЭЦ «сбросного» типа.

- Результаты расчетов тепловой экономичности разработанных технологий повышения эффективности систем регенерации паровых турбин паротурбинных и парогазовых ТЭЦ.

Апробация работы. Основные положения диссертации представлены: на Международной научно-технической конференции «Проблемы совершенствования топливно-энергетического комплекса» (СГТУ, 2004 г.), 5-й Российской научно-технических конференции «Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности» (УлГТУ, 2006 г.), V Школе-семинаре молодых ученых академика РАН В.Е. Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении» (Казань, КазНЦ РАН, 2006 г.), II Молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения» (Казань, КГЭУ, 2007 г.), Всероссийской научно-технической конференции «Наука-производство-технологии-экология» (Киров, ВятГУ, 2007 г.), 13-й Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и  энергетика» (Москва, МЭИ, 2007 г.), 38-й и 41-й НТК ППС УлГТУ (2004, 2007 гг.), заседаниях постоянно действующего семинара научно-исследовательской лаборатории «Теплоэнергетические системы и установки» УлГТУ (Ульяновск, 2003-2008 гг.).

В 2007 г. автор стал победителем конкурса научно-инновационных проектов по Федеральной программе «У.М.Н.И.К.-2007» (направление «Тепловые электрические станции и промышленная теплоэнергетика»). В 2008 г. разработка технологий использования регенеративных отборов пара турбин паротурбинных и парогазовых ТЭЦ отмечена серебряной медалью VIII Московского международного салона инноваций и инвестиций.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 47 печатных работ, в том числе 10 статей и 5 полных текстов докладов, тезисы 4 докладов, 28 патентов на изобретения Российской Федерации.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения, изложенных на 179 страницах машинописного текста, содержит 55 иллюстраций, 12 таблиц, список литературы из 176 наименований, приложения. Общий объем работы составляет 202 страницы машинописного текста.

# СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы задачи исследования, защищаемые положения, дано описание структуры диссертации.

В первой главе приведены общие сведения о системах регенерации теплофикационных паровых турбин. Рассмотрены основные факторы, влияющие на величину вырабатываемой регенеративными отборами пара электроэнергии на тепловом потреблении, поставлены задачи исследования. Показано, что применяемые на большинстве отечественных ТЭЦ тепловые схемы использования отборов турбин для обеспечения тепловых нагрузок ВПУ имеют существенные резервы для совершенствования.

Вторая глава посвящена разработке технологий эффективного использования регенеративных отборов паротурбинных ТЭЦ.

В результате анализа основных причин недостаточной тепловой экономичности ВПУ ТЭЦ определены основные направления совершенствования технологий подогрева и термической деаэрации потоков подпиточной воды теплосети и добавочной питательной воды котлов.

Для совершенствования технологий обеспечения тепловых нагрузок водоподготовительных установок ТЭЦ разработана и запатентована серия энергоэффективных решений, основанная на наиболее полном использовании преимуществ комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и предусматривающая применение низкопотенциальных регенеративных отборов пара теплофикационных турбин.

Одним из ключевых решений, позволяющих повысить экономичность и надежность водоподготовки на ТЭЦ, а также эффективность обеспечения других внутристанционных тепловых нагрузок, является использование 5-го регенеративного отбора пара наиболее распространенной в нашей стране теплофикационной паровой турбины типа Т-100-130. Следует отметить, что предложенные технологии с использованием 5-го отбора разработаны применительно к турбоустановке с турбиной типа Т-100-130, однако часть этих решений в той или иной степени может быть применима и на других паротурбинных установках, например, с турбинами Т-50-130, Т-175-130.

2

4

5

1

3

Рис. 1. Схема подогрева греющего агента вакуумного деаэратора подпиточной воды теплосети: 1 – теплофикационная турбина типа Т; 2 – пятый отбор пара; 3 – подогреватель греющего агента; 4 – трубопровод греющего агента; 5 – вакуумный деаэратор подпиточной воды теплосети

Особенность схемы, представленной на рис. 1, заключается в применении 5-го отбора пара для подогрева греющего агента перед подачей в вакуумный деаэратор подпиточной воды теплосети. Нагрев греющего агента осуществляется в пароводяном подогревателе до необходимой по условиям эффективной деаэрации температуры. Разработанная схема предназначена для исключения из эксплуатации низкоэкономичных установок подогрева греющего агента, использующих пар производственного отбора. Пароводяные подогреватели греющего агента вакуумных деаэраторов вынужденно применяются на многих ТЭЦ из-за недостаточности температуры сетевой воды для обеспечения требуемого качества вакуумной деаэрации подпиточной воды теплосети.

На рис. 2 показаны две схемы, в которых реализуются новые технологии деаэрации добавочной питательной воды котлов.

2

3

1

5

6

4

Рис. 5. Зависимость давления пара в пятом отборе от величины расхода свежего пара при работе турбины Т-100/120-130-3 ст. № 8 в конденсационном режиме

исходная вода

83

2

7

1

6

а                                                                     б

Рис. 2. Схемы деаэрации добавочной питательной воды: 1 - теплофикационная турбина типа Т; 2 – пятый отбор пара; 3 – трубопровод греющего агента; 4 – вакуумный деаэратор; 5 – подогреватель добавочной питательной воды; 6 - деаэратор повышенного давления; 7 – подогреватель исходной воды; 8 – атмосферный деаэратор

Для тепловых электростанций, на которых непосредственное использование 5-го отбора пара в качестве греющей среды в вакуумном деаэраторе добавочной питательной воды затруднено по причине значительного удаления последнего от турбоагрегата, целесообразно использование решения, представленного на рис. 2 а. В соответствии с этим решением весь поток деаэрированной добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора 4 направляется для дальнейшего подогрева в пароводяной подогреватель 5, греющей средой в котором служит пар 5-го отбора. Часть воды после пароводяного подогревателя 5 направляется по трубопроводу 3 в вакуумный деаэратор 4 и используется в качестве греющего агента.

На ТЭЦ, оборудованных атмосферными деаэраторами добавочной питательной воды (см. рис. 2 б), применение 5-го отбора пара целесообразно для подогрева обессоленной воды перед деаэрацией и, тем самым, обеспечения регламентируемого стандартом значения нагрева обрабатываемых потоков в установках данного типа. Эта технология использована при модернизации тепловой схемы ВПУ филиала ОАО «Волжская ТГК» «Ульяновская ТЭЦ-1».

Область применения 5-го регенеративного отбора не ограничивается тепловыми схемами ВПУ ТЭЦ. На тепловых электростанциях, сжигающих мазут, для предварительного подогрева дутьевого воздуха перед воздухоподогревателями паровых котлов используют калориферные установки, греющей средой в которых являются либо пар производственного отбора, либо сетевая вода, подогретая в подогревателе также паром производственного отбора. Повысить экономичность установки для подогрева дутьевого воздуха парогенераторов ТЭЦ позволяет решение, в соответствии с которым дополнительный подогрев сетевой воды перед калориферами осуществляют в пароводяном подогревателе паром 5-го отбора теплофикационной турбины типа Т.

Основным преимуществом новых технологий с использованием пятого регенеративного отбора теплофикационной паровой турбины типа Т-100-130 является то, что экономический эффект достигается без снижения надежности и маневренности турбоустановок. По техническим условиям завода-изготовителя допускается дополнительный отбор пара в количестве до 50 т/ч из пятого отбора на ПНД-3 сверх отбора на этот подогреватель без снижения надежности работы проточной части турбины.

Эффективным и наименее затратным способом, позволяющим обеспечить экономичный подогрев потоков подпиточной воды теплосети и добавочной питательной воды котлов, является непосредственное использование для этой цели регенеративных подогревателей низкого давления (ПНД), подключенных к шестому и седьмому отборам пара теплофикационных турбин. Эта идея реализована в ряде технологий подогрева исходной воды перед ВПУ.

Оценка тепловой экономичности разработанных технологий проведена по величине удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении νтф, кВтч/м3, получаемой за счет отборов пара на подогрев 1 м3 обрабатываемой воды (УВЭТП):

νтф=i=1nNтф.i+Nрег.i−NснGв,                                        (1)

где Gв – расход обрабатываемой воды, м3/ч; Nсн – мощность, затрачиваемая на привод насосов, перекачивающих воду или конденсат в схемах ВПУ, кВт,

Nсн=ΔРGηн,                                                           (2)

где ΔР– давление, создаваемое насосом, МПа; G – расход учитываемого потока, кг/с; ηн – КПД насоса;

i=1nNтф.i– сумма мощностей, развиваемых теплофикационной турбоустановкой на тепловом потреблении за счет отборов пара на подогрев теплоносителей, кВт,

Nтфi=Diiо−iiηэм,                                                   (3)

где Di, ii – расход, кг/с, и энтальпия, кДж/кг, пара, используемого в качестве греющего агента на i-м участке схемы; iо – энтальпия свежего пара, кДж/кг; ηэм– электромеханический КПД турбогенератора;

Nрег.i – мощность, вырабатываемая на тепловом потреблении за счет отбора пара на условный эквивалентный регенеративный подогреватель, кВт,

Nрег=Dрегiо−iрегэηэм,                                             (4)

где Dрег– расход пара на регенерацию, кг/с; iрегэ=0,5(iо+ij) – энтальпия условного эквивалентного регенеративного отбора, кДж/кг; ij – энтальпия j-го отбора, перед которым конденсат греющего пара смешивается с основным конденсатом турбины, кДж/кг.

Так, удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении при использовании схемы, представленной на рис. 1, составляет

νтф5отб=0,278(iд.в−iх.о.в)(iг.а−iсет)(iг.а−iд.в)(i5отб−iПГАд)ηПГА[(iо−i5отб)ηэм+(iп.в−iПГАд)(iо−iрегэ)ηэм(iрегэ−iп.в)−ΔРηн],      (5)

где iд.в - энтальпия деаэрированной воды после вакуумного деаэратора, кДж/кг; iх.о.в - энтальпия воды после химического умягчения, кДж/кг; iг.а - энтальпия греющего агента, подаваемого в вакуумный деаэратор, кДж/кг; iсет - энтальпия сетевой воды, подогреваемой в подогревателе греющего агента, кДж/кг; i5отб - энтальпия пара 5-го регенеративного отбора, кДж/кг; iПГАд - энтальпия конденсата греющего пара после подогревателя греющего агента, кДж/кг; ηПГА - КПД подогревателя греющего агента.

Для сравнения разработанных решений, основанных на применении 5-го отбора теплофикационной турбины типа Т-100-130, использована относительная безразмерная величина, показывающая во сколько раз удельная выработка электроэнергии за счет пара 5-го отбора νтф5отб превышает значение νтфп.о, вырабатываемой паром производственного отбора. Введение данного показателя позволяет оценивать экономичность технологий различного назначения и соответственно с неодинаковыми температурными режимами. Так, на рис. 3 представлена диаграмма относительной экономичности новых технологий с использованием 5-го отбора. Из диаграммы видно, что все разработанные технологии с применением пара 5-го отбора по энергетической эффективности значительно превосходят типовые решения, предусматривающие подогрев теплоносителей паром производственного отбора.

νтф5отбνтфп.о

Рис. 3. Относительная величина удельной выработки электроэнергии для новых технологий с использованием пара 5-го отбора: 1 - пар 5-го отбора применяется для подогрева греющего агента вакуумного деаэратора подпиточной воды теплосети; 2 - пар 5-го отбора непосредственно направляется в качестве греющего агента в вакуумный деаэратор добавочной питательной воды; 3 - пар 5-го отбора используется для подогрева добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора; 4 - пар 5-го отбора применяется для подогрева исходной воды перед атмосферным деаэратором; 5 - пар 5-го отбора применяется для подогрева обессоленной воды перед атмосферным деаэратором на УлТЭЦ-1; 6 - пар 5-го отбора применяется для подогрева сетевой воды перед калориферной установкой парогенератора

Результаты оценки энергетической эффективности новой технологии, предусматривающей использование ПНД теплофикационной турбины в качестве подогревателя исходной подпиточной или добавочной питательной воды перед ВПУ, представлены на рис. 4.

Рис. 4. Удельная выработка электроэнергии для технологий подогрева исходной воды перед ВПУ:

1 – пар отопительного отбора турбины ПТ-60-130/13;

2 – пар производственного отбора;

3 – пар регенеративного отбора в выделенном ПНД-1 турбины типа Т-100-130

Из диаграммы видно, что использование низкопотенциальных регенеративных отборов пара турбин ТЭЦ для подогрева теплоносителей ВПУ существенно повышает экономичность ТЭЦ даже в сравнении с достаточно эффективным способом с использованием в качестве греющей среды регулируемого теплофикационного отбора турбины ПТ-60-130/13.

Экономия условного топлива ΔВ, т, определяется с помощью разности Δνтф, (кВт·ч)/м3:

ΔВ=Δνтфbэ.к−bэ.тGвреж⋅10−3,                                     (6)

где bэ.к – удельный расход условного топлива на конденсационную выработку электроэнергии, кг/(кВт.ч); bэ.т – удельный расход условного топлива на теплофикационную выработку электроэнергии, кг/(кВт.ч); Gвреж– общий расход подготавливаемой воды в исследуемом режиме, м3.

При расчете энергетической эффективности технологий подготовки воды необходимо учитывать затраты топлива на выработку в котле дополнительного расхода пара Вдоп, т/год, при повышении νтф

Вдоп=ΔDi(iо−iп.в)Qнрηп.к,                                                        (7)

где ΔDi – разность расходов пара при использовании пара разных потенциалов для нагрева воды на одну и ту же величину, т/год; iо, iп.в – энтальпии свежего пара и питательной воды, кДж/кг; Qнр – теплота сгорания условного топлива, кДж/кг; ηп.к – КПД парового котла.

Применение на ТЭЦ решения, показанного на рис. 1, позволяет ежегодно экономить более 3000 тонн условного топлива в расчете на ВПУ производительностью 2000 м3/ч.

Для ВПУ ТЭЦ с расходом добавочной питательной воды 400 м3/ч, реализуемой в соответствии со схемой, представленной на рис. 2 а, годовая экономия топлива превышает 7900 т у.т.

Применительно к реальным условиям работы Ульяновской ТЭЦ-1 экономический эффект от использования 5-го отбора турбины Т-100/120-130-3 ст. №8 (схема 2 б) составляет более 1800 т у.т.

В третьей главе экспериментально исследована возможность промышленного применения новых технологий с использованием пара 5-го отбора теплофикационной турбины типа Т-100-130. В ходе эксперимента решены следующие задачи:

1. Получены уравнения регрессии, описывающие зависимость параметров пара в

5-ом отборе от расхода свежего пара и давления в теплофикационном отборе для различных режимов работы турбин.

2. Определены режимные характеристики работы турбоустановки с турбиной типа Т-100-130, обеспечивающие избыточное давление в 5-ом регенеративном отборе.

3. Установлено, что возможность применения 5-го регенеративного отбора при работе турбины типа Т-100-130 в конденсационном режиме ограничивается только минимально допустимой величиной расхода свежего пара, равной 150 т/ч.

4. Установлено, что для наиболее часто встречающихся в эксплуатации теплофикационных режимов, независимо от того работает ли турбоагрегат по электрическому графику или по тепловому, расход свежего пара на турбину Т-100/120-130, обеспечивающий избыточное давление в пятом отборе, составляет в среднем 200 – 250 т/ч.

Экспериментальное исследование параметров пара 5-го отбора проведено на двух турбоустановках с турбинами Т-100/120-130-2 ст. №7 и Т-100/120-130-3 ст. №8 в филиале ОАО «Волжская ТГК» «Ульяновская ТЭЦ-1». Программа испытаний каждой турбины состояла из 3-х серий опытов: I cерия – опыты на конденсационном режиме (июнь, июль 2006 г.); II серия – опыты с включенным нижним теплофикационным отбором при одноступенчатом подогреве сетевой воды (март, апрель 2007 г.); III серия – опыты с включенным верхним теплофикационным отбором при двухступенчатом подогреве сетевой воды (февраль, март 2007 г.).

В связи с работой Волжской ТГК на так называемый Новый оптовый рынок электроэнергии и мощности (НОРЭМ) к электростанциям, входящим в состав компании, предъявляются жесткие требования по несению заданной электрической нагрузки, выражающиеся в системе штрафов за отклонения от диспетчерского графика. Для исключения возможного недоотпуска тепло- и электроэнергии исследование проведено методом пассивного эксперимента.

В период проведения подготовительных работ на каждой турбине произведена замена штатных пружинных манометров МТИ на более точные с классом 0,6 – 1,0, проверенные с помощью образцового прибора класса 0,4. Расходы свежего пара, питательной и сетевой воды измерялись штатными приборами с классом точности 1, прошедшими государственную поверку. Измерение температуры сетевой воды и пара в 5-ом отборе проводилось ртутными лабораторными термометрами ТЛ-4 с ценой деления 0,1°С. Электрическая нагрузка турбогенераторов измерялась с помощью преобразователей мощности (класс точности 0,5) с регистрацией показаний в штатной системе АСУ ТП.

За основу при обработке результатов приняты среднеарифметические значения измеряемых величин с учётом всех необходимых поправок, полученных при индивидуальных калибровках и замерах высот присоединений манометров.

Основным критерием применимости разработанных технологий с использованием пара 5-го отбора является наличие избыточного давления в данном отборе. Испытания показали, что изменение давления в предлагаемом источнике теплоты зависит от двух факторов: 1) расхода свежего пара; 2) теплофикационной нагрузки (давления пара в теплофикационных отборах). На конденсационном режиме работы турбин Т-100/120-130 давление в 5-ом отборе однозначно определяется расходом свежего пара. При работе турбоагрегатов в теплофикационном режиме дополнительным фактором, оказывающим влияние на давление пара в рассматриваемом отборе, выступает давление в теплофикационных отборах турбин. Кроме того, существенное значение имеет режим эксплуатации теплофикационной турбины (по электрическому или тепловому графикам), зависящий от положения поворотной диафрагмы и соответствующего пропуска пара в конденсатор.

Для выявления связи между независимой (фактор) и зависимой (результативный признак) величинами, а также определения аналитического выражения этой взаимосвязи используется регрессионный анализ, причем для описания конденсационных режимов применена парная регрессия, а для теплофикационных режимов – множественная. Полученные уравнения регрессии, описывающие зависимость параметров пара в 5-м отборе турбины Т-100/120-130-3 (ТА-8) от расхода свежего пара (Х1) и давления пара в теплофикационном отборе (Х2) для различных режимов работы турбоагрегата, имеют вид:

Y1=0,0007X1−0,0024,	(8)

где Y1 - давление пара в 5-ом отборе, МПа, при конденсационном режиме;

,	(9)

где Y2 - давление пара в 5-ом отборе, МПа, при одноступенчатом подогреве сетевой воды (ОПСВ) и работе ТА по электрическому графику;

Y3=−0,0599+0,0006X1+0,5746X2,	 (10)

где Y3 - давление пара в 5-ом отборе, МПа, при двухступенчатом подогреве сетевой воды (ДПСВ) и работе ТА по тепловому графику;

Y4=118,8216+0,1003X1−146,8503X2,	 (11)

где Y4 - температура пара в 5-ом отборе, оС, при ОПСВ;

Y5=99,0682+0,1006X1+33,2361X2,	 (12)

где Y5 - температура пара в 5-ом отборе, оС, при ДПСВ.

На основании полученных уравнений регрессии (8 - 10) построены графические зависимости давления пара в 5-ом отборе турбины Т-100/120-130-3 ст. № 8 от величины электрической и тепловой нагрузок во всем диапазоне их изменений (рис. 5 – 7).

Рис. 5. Зависимость давления пара в пятом отборе от величины расхода свежего пара при работе турбины Т-100/120-130-3 ст. № 8 в конденсационном режиме

Рис. 6. Изменение давления пара в пятом отборе турбины Т-100/120-130-3 ст. № 8 при одноступенчатом подогреве сетевой воды (R = 0,9946; =0,9752; =0,6055)

Рис. 7. Изменение давления пара в пятом отборе турбины Т-100/120-130-3 ст. № 8 при двухступенчатом подогреве сетевой воды (R = 0,9794; =0,9649; =0,5486)

В четвертой главе проведена оценка влияния систем регенерации паровых турбин на тепловую экономичность парогазовых ТЭЦ (ПГУ-ТЭЦ) и ТЭЦ с «энергоблоками повышенной эффективности» («БПЭ»). Установлено, что в обоих случаях имеет место снижение экономичности тепловой электростанции, связанное с необоснованным отказом от выработки электроэнергии на тепловом потреблении низкопотенциальными регенеративными отборами паровых турбин. Так, в случае технического перевооружения и реконструкции действующих ТЭЦ при замене отработавшего парковый ресурс основного оборудования, как правило, применяются ПГУ со сбросом газов в котел или с параллельной схемой работы. Характерной особенностью этих установок является существенная доля выработки электроэнергии паротурбинной частью (60 % и более от суммарной мощности ПГУ) при недостаточной тепловой экономичности паровых турбин. Пониженная экономичность паротурбинного цикла обусловливается применением для снижения температуры уходящих газов газоводяных подогревателей основного конденсата и питательной воды, байпасирующих систему регенерации паровой турбины.

Основной причиной низкой эффективности схем «БПЭ» также является недооценка влияния системы регенерации на экономичность паросилового цикла. Проведенный технико-экономический анализ предлагаемых схем «БПЭ» доказывает неэффективность некоторых из них, в частности, решений с установкой теплообменников, охлаждаемых основным конденсатом турбины, направляемым помимо части регенеративных подогревателей низкого давления, а также крайне неэкономичного использования «высокотемпературного теплофикационного экономайзера», замещающего сетевые подогреватели теплофикационной турбины.

Для сохранения эффективной системы регенеративных отборов теплофикационных турбин, работающих в составе парогазовых установок «сбросного» типа (на примере ПГУ-190/220 Тюменской ТЭЦ-1), разработаны и запатентованы новые решения, особенностью которых является создание условий для более полного использования преимуществ комбинированного производства электрической и тепловой энергии.

Оценка энергетической эффективности предложенных для ПГУ-ТЭЦ решений проведена методом УВЭТП. Установлено, что применение новых технологий повышения тепловой экономичности парогазовых ТЭЦ «сбросного» типа, особенностью которых является создание условий для дополнительного отбора пара на подогрев основного конденсата турбины в ПНД-3, 4, позволяет экономить в год более 6000 т у.т. в расчете на паротурбинную установку мощностью 100 МВт.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Установлено, что применяемые на большинстве отечественных ТЭЦ типовые схемы использования отборов пара турбин для подогрева потоков теплоносителей ВПУ имеют существенные резервы для совершенствования за счет более эффективного использования систем регенерации турбоустановок.

- Разработан комплекс научно обоснованных технических и технологических решений, позволяющих повысить экономичность ВПУ ТЭЦ, а также схем подогрева технологических потоков теплоносителей, не относящихся к водоподготовке, за счет применения регенеративных отборов пара теплофикационных турбин.

- На Ульяновской ТЭЦ-1 проведено экспериментальное исследование промышленной применимости новых технологий с использованием пара 5-го регенеративного отбора турбины типа Т-100-130, в результате которого решены следующие задачи:

1) получены уравнения регрессии, описывающие зависимость параметров пара в 5-ом отборе от расхода свежего пара и давления в теплофикационном отборе для различных режимов работы турбин;

2) определены режимные характеристики работы турбоустановки с турбиной типа Т-100-130, обеспечивающие избыточное давление в 5-ом регенеративном отборе;

3) установлено, что возможность применения 5-го регенеративного отбора при работе турбины типа Т-100-130 в конденсационном режиме ограничивается минимально допустимой величиной расхода свежего пара, равной 150 т/ч;

4) установлено, что для наиболее часто встречающихся в эксплуатации теплофикационных режимов, независимо от того работает ли турбоагрегат по электрическому графику или по тепловому, расход свежего пара на турбину Т-100/120-130, обеспечивающий избыточное давление в пятом отборе, составляет в среднем 200 – 250 т/ч.

- Проанализирована эффективность паротурбинной части парогазовых ТЭЦ. Установлено, что при внедрении парогазовых технологий, реализуемых со сбросом газов в котел или с параллельной схемой работы, недооценивается роль системы регенерации в повышении тепловой экономичности паротурбинного цикла. Значительные резервы тепловой экономичности ПГУ-ТЭЦ могут быть реализованы за счет более полного использования регенеративных отборов пара теплофикационных турбин.

- Проведен технико-экономический анализ тепловых схем предлагаемых рядом авторов «энергоблоков повышенной эффективности». Определены причины пониженной экономичности «БПЭ» с установкой теплообменников, охлаждаемых основным конденсатом турбины, направляемым помимо части регенеративных подогревателей низкого давления, а также с крайне неэкономичным использованием «высокотемпературных теплофикационных экономайзеров», замещающих сетевые подогреватели теплофикационных турбин.

- Разработаны технологии, позволяющие повысить тепловую экономичность ПГУ-ТЭЦ «сбросного» типа за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении паротурбинными установками при использовании для этой цели регенеративных отборов пара.

- Выполнена оценка энергетической эффективности новых технологий использования регенеративных отборов пара турбин паротурбинных и парогазовых ТЭЦ методом удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении. Установлено, что применение разработанных технологий вакуумной деаэрации добавочной питательной воды с использованием пара 5-го отбора турбины типа Т-100-130 позволяет ежегодно экономить более 7900 т у.т. в расчете на ВПУ производительностью 400 м3/ч.

- В результате промышленного опробования разработанной технологии использования 5-го регенеративного отбора пара турбины типа Т-100-130 на Ульяновской ТЭЦ-1 доказана эффективность и возможность дальнейшего тиражирования новых решений на отечественных ТЭЦ.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Научные статьи, опубликованные в изданиях по списку ВАК

- Замалеев, М.М. Резервы повышения эффективности использования регенеративных отборов турбин ТЭЦ [Текст] / М.М. Замалеев, В.И. Шарапов // Теплоэнергетика. - 2008. - № 4. - С. 64-67.

- Замалеев, М.М. Пути повышения экономичности водоподготовительных установок ТЭЦ [Текст] / М.М. Замалеев, В.А. Долгалев, В.И. Шарапов // Электрические станции. - 2007. - № 7. - С. 32-36.

- Замалеев, М.М. Об использовании пятого регенеративного отбора теплофикационных турбин в схемах подогрева подпиточной воды ТЭЦ [Текст] / М.М. Замалеев, Д.В. Цюра, В.И. Шарапов // Проблемы энергетики. Известия вузов. - 2005. - № 5-6. - С. 35-40.

- Замалеев, М.М. К оценке тепловой экономичности энергоблоков повышенной эффективности [Текст] / М.М. Замалеев, В.И. Шарапов // Энергосбережение и водоподготовка. - 2006. - № 6. – С. 43-46.

- Замалеев, М.М. Анализ тепловых схем энергоблоков повышенной эффективности [Текст]// М.М. Замалеев, В.И. Шарапов // Проблемы энергетики. Известия вузов.- 2006. -№ 9-10. –С. 3-14.

Публикации в других изданиях

- Замалеев, М.М. Об использовании теплофикационных турбин в составе ПГУ и БПЭ [Текст] / М.М. Замалеев // Сб. науч. трудов науч.-исслед. лаборатории «Теплоэнергетические системы и установки» УлГТУ «Теплоэнергетика и теплоснабжение». Выпуск 2. – Ульяновск: ГОУ ВПО «Ульян. гос. техн. ун-т», 2007. - С. 129-136.

- Замалеев, М.М. Энергосберегающие технологии для ТЭЦ [Текст] / М.М. Замалеев // Матер. Всероссийской науч.-техн. конф. «Наука-производство-технология -экология». Том 9. – Киров: ГОУ ВПО Вятский гос. ун-т, 2007. - С. 31-35.

- Замалеев, М.М. О возможностях повышения эффективности топливоиспользования на ТЭЦ [Текст] / М.М. Замалеев, Е.В. Макарова, В.И. Шарапов // Матер. 5-й Российской науч.-техн. конф. «Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности». Том 2. – Ульяновск: ГОУ ВПО Ульян. гос. техн. ун-т, 2006. – С. 162-171.

- Замалеев, М.М. Повышение эффективности использования регенеративных отборов теплофикационных турбин [Текст] / М.М. Замалеев, Е.В. Макарова, В.И. Шарапов // Матер. Докладов. V Школа – семинар молодых ученых и специалистов академика РАН В.Е. Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении». Исслед. центр проблем энергетики. – Казань: КазНЦ РАН, 2006. – С. 353-356.

- Замалеев, М.М. Подогрев подпиточной воды теплосети паром регенеративных отборов турбин [Текст] / М.М. Замалеев, В.И. Шарапов // Сб. работ аспирантов и студентов «Новые технологии в теплоснабжении и строительстве». Выпуск 2. – Ульяновск: ГОУ ВПО «Ульян. гос. техн.  ун-т», 2004. – С. 218-224.

- Замалеев, М.М. Резервы повышения тепловой экономичности теплофикационных ПГУ [Текст] / М.М. Замалеев, В.И. Шарапов // Тез. докл. Тринадцатой Междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика». В 3-х т. Том 3. – М.: МЭИ, 2007. – С. 154-155.

- Замалеев, М.М. Способы повышения эффективности парогазовых установок [Текст] / М.М. Замалеев, Е.В. Макарова, В.И. Шарапов // Матер. 5-й Российской науч.-техн. конф. «Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности». Том 2. – Ульяновск: ГОУ ВПО Ульян. гос. техн. ун-т, 2006. – С. 206-216.

- Шарапов, В.И. Схемы подогрева подпиточной и добавочной питательной воды в теплофикационных турбоустановках [Текст] / В.И. Шарапов, М.М. Замалеев, Е.В. Макарова // Матер. Междунар. науч.-практич. конф. «Проблемы совершенствования топливно-энергетического комплекса» Вып. 3. – Саратов: ГОУ ВПО Сарат. гос. техн. ун-т, 2004. – С. 125–131.

- Патент 2269654 (RU). МПК7 F01К 13/00. Способ работы тепловой электрической станции [Текст] / В.И. Шарапов, М.М. Замалеев, Е.В. Макарова// Бюллетень изобретений. - 2006. - № 4.

- Патент 2275509 (RU). МПК7 F01D 17/02. Способ работы тепловой электрической станции [Текст] / М.М. Замалеев, Е.В. Макарова, Д.В. Цюра, В.И. Шарапов // Бюллетень изобретений. - 2006. - № 12.

- Патент 2278981 (RU). МПК7 F01К 13/00. Способ работы тепловой электрической станции [Текст] / М.М. Замалеев, Е.В. Макарова, Д.В. Цюра, В.И. Шарапов // Бюллетень изобретений. - 2006. - № 18.

- Патент 2278982 (RU). МПК7 F01К 13/00. Способ работы тепловой электрической станции [Текст] / М.М. Замалеев, Е.В. Макарова, Д.В. Цюра, В.И. Шарапов // Бюллетень изобретений. - 2006. - № 18.

- Патент 2287701 (RU). МПК7 F01К 17/02. Способ работы тепловой электрической станции [Текст] / М.М. Замалеев, Д.В. Цюра, В.И. Шарапов // Бюллетень изобретений. - 2006. - № 32.

- Патент 2287703 (RU). МПК7 F01К 17/02. Способ работы тепловой электрической станции [Текст] / М.М. Замалеев, Д.В. Цюра, В.И. Шарапов // Бюллетень изобретений. - 2006. - № 32.

- Патент 2291970 (RU). МПК7 F01К 17/02. Способ работы тепловой электрической станции [Текст] / М.М. Замалеев, Е.В. Макарова, В.И. Шарапов // Бюллетень изобретений. - 2007. - № 2.

- Патент 2293852 (RU). МПК7 F01К 17/02. Способ работы тепловой электрической станции [Текст] / М.М. Замалеев, Е.В. Макарова, В.И. Шарапов // Бюллетень изобретений. - 2007. - № 5.

- Патент 2309261 (RU). МПК7 F01К 17/02. Способ работы тепловой электрической станции [Текст] / М.М. Замалеев, Е.В. Макарова, В.И. Шарапов// Бюллетень изобретений. - 2007. - № 30.

- Патент 2309262 (RU). МПК7 F01К 17/02. Способ работы тепловой электрической станции [Текст] / М.М. Замалеев, Е.В. Макарова, В.И. Шарапов// Бюллетень изобретений. - 2007. - № 30.

Автореферат

## ЗАМАЛЕЕВ Мансур Масхутович

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

СИСТЕМ  РЕГЕНЕРАЦИИ

ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ  ПАРОВЫХ  ТУРБИН

Подписано в печать 09.09.2008. Формат 60х841/16.

Бумага писчая. Усл. п. л. 1,25.

Тираж 100 экз. Заказ 185.

Ульяновский государственный технический университет

432027, г. Ульяновск, Северный Венец, 32.

Типография УлГТУ. 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32.