# Министерство образования и науки Российской Федерации

- Федеральное государственное бюджетное образовательное

- учреждение высшего профессионального образования

## «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Кафедра теоретических основ теплотехники

АНАЛИЗ ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЦИКЛОВ ПТУ

Методические указания и задания для выполнения

интерактивной расчетно-графической работы № 2

по курсу «Техническая термодинамика»

Иваново 2013

Составитель 	И.М. ЧУХИН

Редактор	И.А. КОЗЛОВА

Методические указания содержат технологию получения интерактивных вариантов заданий, основные теоретические положения и требования к оформлению расчетно-графической работы по расчету тепловой экономичности основных циклов паротурбинных установок (ПТУ). Задания, включают пять основных циклов ПТУ: простой цикл, цикл ПТУ с вторичным пароперегревателем, регенеративный цикл, теплофикационный цикл, цикл ПТУ на насыщенном водяном паре для АЭС. Методические указания содержат примеры получения интерактивных заданий, графические изображения схем и циклов ПТУ в h,s-диаграммах, методику проведения анализа их тепловой экономичности и список рекомендуемой литературы.

Методические указания предназначены для студентов по направлениям подготовки бакалавров и специалистов: 140100, 140700, 141100, 140400, 220400, 280700, изучающих курс технической термодинамики.

Утверждены цикловой методической комиссией ТЭФ

Рецензент

кафедра теоретических основ теплотехники ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»

ЗАДАНИЕ 1

Провести термодинамический расчет и анализ тепловой экономичности трех циклов ПТУ: простого цикла, цикла ПТУ с вторичным пароперегревателем, регенеративного цикла. Все циклы ПТУ рассчитываются при одинаковых параметрах пара перед турбиной ро, tо и давлении пара в конденсаторе турбины рк. Сравнение тепловой экономичности циклов ПТУ выполняется по отношению к простому циклу. Все типы ПТУ должны иметь схематичное изображение, а их циклы представлены в T,s- и h,s-диаграммах без соблюдения масштаба.

В ряде вариантов заданий требуется термодинамическая оптимизация некоторых параметров рабочего тела ПТУ.

Варианты исходных данных к заданию 1 выдаются интерактивной программой на ЭВМ с дифференцированной оценкой уровня подготовки студента по соответствующей тематике этого задания.

1.1. Исходные данные и объем задания

для простого цикла ПТУ

- Каждый студент получает индивидуальное задание для термодинамического расчета простого цикла ПТУ. Схема простой ПТУ и ее цикл в T,s- и h,s-диаграммах представлены на рис.1.1–1.3.

Рис.1.1. Схема простой ПТУ: ПК паровой котел; ПП пароперегреватель; ИСП испарительная поверхность; ЭК экономайзер; ПТ паровая. турбина; К-р конденсатор паровой турбины; Н насос; ЭГ электрический генератор

в

а

ctпв

сtк'

1

Н

2  •  рк, hк

рo, to, ho

пп

ПК     исп

эк

4

3

ПТ

К-р

ЭГ

•

•

•

•

•

sо

sк’

q2i

q1i

в

ро

хкi

а

1

То

4'

3

х=0

к



х=1

рк

2’

Рис. 1.2. Необратимый цикл простой ПТУ в T,s-диаграмме

s

Т











4

2

sкi



4’

ctпв

hкi

2'

h

3

4

Рис.1.3. Необратимый цикл простой ПТУ в h,s-диаграмме

2

1

ctк'

ctпвi

hк

hо

s

х=0

К

рк

tо

х=1

ро



q1i

q2i

тi

нi

Основные параметры рабочего тела, характеризующие простой цикл ПТУ, имеют следующие обозначения:

ро и to – давление и температура пара перед турбиной;

рк – давление пара в конденсаторе турбины;

- hо – энтальпия пара перед турбиной;

- hк, hкi – энтальпии пара на выходе из турбины в обратимом и необратимом процессах расширения;

- ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора;

- ctпв, ctпвi – энтальпия воды на выходе из насоса в обратимом и необратимом процессах сжатия.

- Исходные данные для расчета простого цикла ПТУ представлены следующими величинами:

ро и to – давлением и температурой пара перед турбиной;

рк – давлением пара в конденсаторе турбины;

oi – внутренним относительным КПД турбины;

н – адиабатным коэффициентом насоса.

- м, г – механическим КПД и КПД электрического генератора;

- Wэ – электрической мощностью ПТУ.

- В пояснительной записке после отражения исходных данных задания 1.1 выполняется схематичное изображение простой ПТУ и ее цикла в T,s- и h,s-диаграммах (аналогично рис.1.1–1.3).

- Расчет простого цикла ПТУ сводится к определению следующих величин:

1) qэк, qисп, qпп – удельные величины теплоты, подведенная к рабочему телу в экономайзере, испарительной поверхности и пароперегревателе парового котла (только для обратимого цикла ПТУ);

2) q1, q1i – удельная теплота, подведенная к рабочему телу в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

3) q2, q2i – удельная теплота, отведенная от рабочего тела в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

4) ℓн, ℓнi – удельная техническая работа насоса в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

5) ℓт, ℓтi – удельная техническая работа турбина в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

6) ℓt, ℓi – удельная работа обратимого и необратимого циклов ПТУ;

7) t, i – термический и внутренний абсолютный КПД цикла ПТУ;

8) нt, нi – термический и внутренний абсолютный КПД нетто цикла ПТУ (без учета работы насоса);

9) э – электрический КПД цикла ПТУ;

10) dt, dэ – удельный расход пара на выработанный киловатт на час в обратимом и необратимом (на единицу электрической работы) циклах ПТУ;

11) qt, qэ – удельный расход теплоты на выработанный киловатт на час в обратимом и необратимом (на единицу электрической работы) циклах ПТУ;

12) D – расход пара на паровую турбину при ее заданной электрической мощности Wэ.

- Основные исходные данные и результаты термодинамического расчета простого обратимого и необратимого циклов ПТУ сводятся в табл. 1.1.

- Таблица 1.1. Результаты расчета простого цикла ПТУ

| - Исходные данные | - ро, | - to, | - pк, | - oi | - н | - м | - г | - Wэ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - МПа | - оС | - МПа |  |  |  |  | - МВт |  |
| - Обр. цикл | - q1, | - q2, | - ℓт, | - ℓн, | - t | - нt | - dt, | - qt, |  |
| - Необр. цикл | - q1i, | - q2i, | - ℓтi, | - ℓнi, | - i | - э | - dэ, | - qэ, | - D, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - кг/c |

1.2. Исходные данные и объем задания

для цикла ПТУ с вторичным пароперегревателем

- Каждый студент получает индивидуальное задание для термодинамического расчета цикла ПТУ с вторичным пароперегревателем. Схема ПТУ с вторичным пароперегревателем и ее цикл в в T,s- и h,s-диаграммах представлены на рис.1.4–1.6.

Основные параметры рабочего тела, характеризующие цикл ПТУ с вторичным пароперегревателем, имеют обозначения:

ро и to – давление и температура пара перед турбиной;

рвп и tвп – давление и температура пара на выходе из вторичного пароперегревателя (ВПП);

рк – давление пара в конденсаторе турбины;

Рис. 1.4. Схема паротурбинной установки с вторичным пароперегревателем: ПК паровой котел; ПП первичный пароперегреватель; ВПП вторичный пароперегреватель; ЧВД, ЧНД части высокого и низкого давления турбины; К-р конденсатор паровой турбины; Н насос; ЭГ электрический генератор

•

впп

рo, to, ho

ПК

пп

6

1

Н

рк, hк

5

4

•

К-р

ЭГ

рвп, tвп, h"вп

рвп, hвп

•

3

ctк'

ctпв

чвд

чнд

2

•

•

•

6’

4’

4

2’

s

3

6

5

2

1

TO=Твп

рK

рO



х=0

х=1

T

Рис. 1.5. Необратимый цикл ПТУ с вторичным перегревом пара в T,s-диаграмме

рВП

K

q1i

q2i













сtпв

сtпвi

hKi

h’ВПi

6’

4’

2’

3

ро

2

h”ВП

h’ВП

h

5

6

Рис. 1.6. Необратимый цикл ПТУ с вторичным перегревом пара в h,s-диаграмме

4

1

ctК'

hK

hо

s

x=0

K

рК

tо=tвп

x=1



нi

рвп













- hо – энтальпия пара перед турбиной;

- h’вп, h”вп – энтальпии пара на входе и выходе из ВПП;

- hк, hкi – энтальпии пара на выходе из турбины в обратимом и необратимом процессах расширения;

- ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора;

- ctпв, ctпвi – энтальпия воды на выходе из насоса в обратимом и необратимом процессах сжатия.

- Исходные данные для расчета цикла ПТУ с вторичным пароперегревателем представлены следующими величинами:

- ро, to, рк, н, м, г, Wэ – такие же, как в задании 1.1;

рвп – давление пара во вторичном пароперегревателе (возможна оптимизация данного параметра);

tвп – температура пара на выходе из вторичного пароперегре- вателя;

oiчвд – внутренний относительный КПД ЧВД турбины;

oiчнд – внутренний относительный КПД ЧНД турбины.

- В пояснительной записке после отражения исходных данных задания 1.2 выполняется схематичное изображение ПТУ с вторичным пароперегревателем и ее цикла в T,s- и h,s-диаграммах (аналогично рис.1.4–1.6).

- В том случае, если в задании требуется оптимизация давления вторичного перегрева рвпОПТ, студент первоначально рассчитывает термические КПД данного цикла при 7-ми или более значениях рвп в диапазоне от рвп=рк до рвп=ро (включая рк и ро) и строит график зависимости t=f(рвп) (рис.1.7). По этой зависимости по максимальному значению  определяется оптимальное значение вторичного перегрева пара рвпОПТ. При этом значении давления вторичного перегрева пара рвпОПТ и выполняется расчет цикла ПТУ с ВПП.

Рис. 1.7. Зависимость термического КПД ПТУ от давления вторичного перегрева: tо – КПД цикла без вторичного перегрева пара; 
 – максимальное значение КПД при давлении вторичного перегрева рвпОПТ

рвпОПТ

tо

рВП

рК

рО

t

•

- Расчет цикла ПТУ с вторичным пароперегревателем сводится к определению следующих величин:

1) q1, q1i – удельная теплота, подведенная к рабочему телу в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

2) q2, q2i – удельная теплота, отведенная от рабочего тела в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

3) ℓн, ℓнi – удельная техническая работа насоса в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

4) ℓт, ℓтi – удельная техническая работа турбины в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

5) ℓt, ℓi – удельная работа обратимого и необратимого циклов ПТУ;

6) t, i – термический и внутренний абсолютный КПД цикла ПТУ;

7) нt, нi – термический и внутренний абсолютный КПД нетто цикла ПТУ (без учета работы насоса);

8) э – электрический КПД цикла ПТУ;

9) dt, dэ – удельный расход пара на выработанный киловатт на час в обратимом и необратимом (на единицу электрической работы) циклах ПТУ;

10) qt, qэ – удельный расход теплоты на выработанный киловатт на час в обратимом и необратимом (на единицу электрической работы) циклах ПТУ;

11) D – расход пара на паровую турбину при ее заданной электрической мощности Wэ.

- Основные исходные данные и результаты термодинамического расчета обратимого и необратимого циклов ПТУ с вторичным пароперегревателем сводятся в табл. 1.2.

- Таблица 1.2. Результаты расчета цикла ПТУ с ВПП

| - Исходн. данные | - ро, | - to/tвп, | - pвп, | - pк, |  | - м | - г | - Wэ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - МПа | - оС | - МПа | - МПа |  |  |  | - МВт |
| - Обр. - цикл | - q1, | - q2, | - ℓт, | - ℓн, |  | - dt, | - qt, |  |
| - Необр. - цикл | - q1i, | - q2i, | - ℓтi, | - ℓнi, |  | - dэ, | - qэ, | - D, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - кг/c |

1.3. Исходные данные и объем задания

для регенеративного цикла ПТУ

- Каждый студент получает индивидуальное задание для термодинамического расчета регенеративного цикла ПТУ. Пример схемы регенеративной ПТУ с одним смешивающим подогревателем (n=1) и ее цикл в T,s- и h,s-диаграммах представлены на рис.1.8–1.10.

1, р1,  h1

Рис.1.8. Схема регенеративной ПТУ с одним смешивающим подогревателем

ct1’

сtк'

1

2 •  рк, hк

рo, to, ho

4

3

•

•

•

•

•

П1

1- 1

sо

sк’

q1i

ро

хкi

1

То

4

3

х=0

к



х=1

рк

2’

Рис. 1.9. Необратимый цикл ПТУ с одним смешивающим подогревателем в Т,s-диаграмме (без учета работы насосов)

s

Т











2

sкi



р1

4

hкi

2'

h

3

Рис.1.10. Необратимый цикл ПТУ с одним смешивающим подогревателем в h,s-диаграмме (без учета работы насосов)

2

1

ctк'

hк

hо

s

х=0

К

рк

tо

х=1

ро



q1i

сt1'

h1i

h1

p1

Основные параметры рабочего тела, характеризующие регенеративный цикл ПТУ, имеют обозначения:

ро и to – давление и температура пара перед турбиной;

р1 – давление(ия) отбора пара из турбины на регенеративный(ые) подогреватель(ли);

рк – давление пара в конденсаторе турбины;

- hо – энтальпия пара перед турбиной;

- h1, h1i – энтальпии отбора(ов) пара из турбины на регенеративный(ые) подогреватель(ли) в обратимом и необратимом процессах расширения;

- hк, hкi – энтальпии пара на выходе из турбины в обратимом и необратимом процессах расширения;

- ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора;

- ct1’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из регенеративного(ых) смешивающего подогревателя(лей).

- Исходные данные для расчета регенеративного цикла ПТУ представлены следующими величинами:

- ро, to, рк, oi, м, г, Wэ – такие же, как в задании 1.1;

n – число регенеративных подогревателей.

При n>1 давления отборов пара из турбины на подогреватели выбираются исходя из принципа равномерного подогрева воды в подогревателях и экономайзере ПТУ.

При n=1 оптимальное давление отбора пара из турбины на подогреватель выбирается путем вариантных расчетов термического КПД ПТУ при значениях давлений отборов, соответствующих температурам питательной воды (tпв=t’1) от toн до tкн (не менее 7 значений, одно из которых обязательно соответствует температуре ). По результатам этих расчетов строится график зависимости t=f(tпв) (рис.1.11). По этой зависимости по максимальному значению  определяется оптимальное значение давления отбора пара из турбины на подогреватель р1опт. При этом значении давления отбора пара р1опт и выполняется расчет цикла ПТУ с регенерацией.

n=1

Рис. 1.11. Зависимость термического КПД ПТУ от температуры питательной воды (давления отбора) пара на регенеративный подогреватель при числе подогревателей n=1,

t – термический КПД простого цикла ПТУ

∆tопт

∆tопт

t1нопт (р1опт)

tон

tкн

tпв

•

t

- В пояснительной записке после отражения исходных данных задания 1.3 выполняется схематичное изображение простой ПТУ и ее цикла в T,s- и h,s-диаграммах (аналогично рис.1.8–1.10).

- Расчет регенеративного цикла ПТУ сводится к определению следующих величин (расчеты выполняются без учета работы насосов):

1) р1, р2 – и т.д. давления отборов пара из турбины на регенеративные подогреватели (число регенеративных подогревателей по заданию от n=1 до n=3);

2) q1, q1i – удельная теплота, подведенная к рабочему телу в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

3) 1, 1i, 2, 2i и т.д. – доля(ли) отбора пара на регенеративные(ный) подогреватели(ль) в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

4) q2, q2i – удельная теплота, отведенная от рабочего тела в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

5) ℓт, ℓтi – удельная техническая работа турбины в обратимом и необратимом циклах ПТУ;

6) ℓt, ℓi – удельная работа обратимого и необратимого циклов ПТУ;

7) t, i – термический и внутренний абсолютный КПД цикла ПТУ;

8) э – электрический КПД цикла ПТУ;

9) dt, dэ – удельный расход пара на выработанный киловатт на час в обратимом и необратимом (на единицу электрической работы) циклах ПТУ;

10) qt, qэ – удельный расход теплоты на выработанный киловатт на час в обратимом и необратимом (на единицу электрической работы) циклах ПТУ;

D – расход пара на паровую турбину при ее заданной электрической мощности Wэ.

- Основные исходные данные и результаты термодинамического расчета регенеративного обратимого и необратимого циклов ПТУ сводятся в табл. 1.3.

- Таблица 1.3. Результаты расчета регенеративного цикла ПТУ

| - Исходные данные | - ро, | - to, | - pк, | - n | - oi | - м | - г | - Wэ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - МПа | - оС | - МПа | - 1 |  |  |  | - МВт |  |
| - Обр. цикл | - q1, | - q2, | - ℓт, | - 1, | - t | - нt | - dt, | - qt, |  |
| - Необр. цикл | - q1i, | - q2i, | - ℓтi, | - 1i, | - i | - э | - dэ, | - qэ, | - D, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - кг/c |

- При n>1 в табл. 1.3 приводятся соответствующие значения давлений и долей отборов пара на эти подогреватели.

1.4. Сравнение тепловой экономичности циклов ПТУ

- Основные результаты расчетов трех, выше приведенных, циклов ПТУ сводятся в табл. 1.4.

- Таблица 1.4. Основные результаты расчета циклов ПТУ

| - ро= бар, - to= oC, - рк= бар, - Wэ= МВт |  | - Простой цикл ПТУ |  | - ПТУ с ВПП |  |  |  | - ПТУ с регенерацией (n= ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Обратимый | - Необратимый |  | - Обратимый | - Необратимый | - Обратимый |  | - Необратимый |
| - q1, q1i | - кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - q2, q2i | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lт, lтi | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lн, lнi | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - t или i, | - % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dt или dэ, | - кг/(кВтч) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - qt или qэ, | - кДж/(кВтч) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - D, | - кг/с | - – |  |  | - – |  | - – |  |  |
|  |  | - На выходе из турбины |  |  |  |  |  |  |  |
| - hк, hкi | - кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - хк, хкi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - vк, vкi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - На входе в паровой котел |  |  |  |  |  |  |  |
| - tпв, tпвi | - oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ctпв, ctпвi | - кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сравнение тепловой экономичности циклов ПТУ выполняется по отношению к простому циклу (задание 1.1). Величины каждой строчки табл.1.4 простого обратимого цикла ПТУ сравниваются с соответствующими величинами других обратимых циклов ПТУ, а необратимого простого цикла ПТУ – с соответствующими величинами других необратимых циклов ПТУ. На основании этих сравнений делается вывод о преимуществах цикла с вторичным перегревом пара или с регенерацией по отношению к простому циклу ПТУ и объясняется, чем обусловлены эти преимущества.

- 1.5. Работа на ЭВМ с интерактивной программой выдачи

- варианта задания 1

- Студент получает индивидуальные исходные данные к расчету простого цикла ПТУ с помощью специальной компьютерной программы «РГР2 – задание 1.1», установленной в компьютерном классе кафедры ТОТ.

- Получение исходных данных совмещено с элементарными тестовых заданий по данному циклу ПТУ, с помощью которых оценивается готовность студента к выполнению РГР. В том случае, если студент не может справиться с данными тестами, программа отправляет студента на дополнительную проработку тематики данного раздела РГР.

- Программа запускается инженером-программистом, а студенту необходимо выполнить следующие действия.

- В окне регистрации пользователя (рис. 1.12) ввести свои индивидуальные данные: личный номер (1-5), первое число которого означает номер группы (2-1), а второе – порядковый номер студента в групповом журнале преподавателя (5).

- Рис. 1.12. Окно регистрации для получения задания

- Активизировать кнопку «Вперед» и в появившемся окне интерактивной программы выдачи заданий для РГР2 (рис.1.13), выбрать тему «РГР2-задание 1-1 простой цикл ПТУ».

- Нажать кнопку «Выполнить задание», появится окно для получения задания 1 (рис.1.14).

- Рис. 1.13. Окно меню программы для получения задания 1

- Рис. 1.14. Окно для получения задания 1

- В этом окне предлагается определить одну из расчетных величин данной схемы ПТУ.

- Далее следует ввести численное значение этой величины в окно ответа и нажать кнопку «Закончить ответ». Программа оценивает правильность результата сообщением «Оценка отлично 100 %» или «Оценка неудовлетворительно 0 %».

- При получении отрицательной оценки есть еще одна попытка определения одной из характеристик данной схемы ПТУ, но при других исходных данных (новый вариант задания).

- При получении положительной оценки занести приведенные в окне данные и рассчитанную характеристику ПТУ в табл. 1.5, которые и будут исходными данными для выполнения задания 1, данной РГР.

- Таблица 1.5. Исходные данные для выполнения задания 1

| ___________________ (ФИО) | Группа |  | ЭВМ № таб.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ПТУ с электрической мощностью Wэ= МВт, м=0,98 , г=0,99 |  |  |  |
| 1.1.Простой цикл ПТУ | 1.2.Цикл ПТУ с ВПП |  | 1.3.Регенеративный цикл ПТУ |
| ро= МПа | рвп= МПа |  | Число реген. подогревателей |
| to= оС | tвп= оС |  | n= |
| рк= МПа |  |  | oi - как в простом цикле |
| oi= |  |  |  |
| н= | н - как в простом цикле |  |  |
| Расчетная величина на ЭВМ |  | = |  |
| Цикл ПТУ |  | простой |  |
| Подтверждение деж. инженера: ….......201…________________________ (ФИО. подпись) |  |  |  |

- К исходным данным задания 1 относятся следующие величины:

- для расчета всех трех типов схем ПТУ:

м – механический КПД;

м – КПД электрического генератора;

Wэ – электрическая мощность ПТУ;

- для расчета простого цикла ПТУ – задание 1.1:

- ро и to – давление и температура пара перед турбиной;

рк – давление пара в конденсаторе турбины;

oi – внутренний относительный КПД турбины;

н – адиабатный коэффициент насоса.

- для расчета цикла ПТУ с вторичным перегревом пара – задание 1.2:

- ро, to, рк, н – такие же, как в задании 1.1;

рвп – давление пара во вторичном пароперегревателе;

tвп – температура пара на выходе из вторичного пароперегревателя;

oiчвд – внутренний относительный КПД ЧВД турбины;

oiчнд – внутренний относительный КПД ЧНД турбины.

- для расчета регенеративного цикла ПТУ – задание 1.3:

- ро, to, рк, oi – такие же, как в задании 1.1;

- n – число регенеративных подогревателей.

При завершении второй попытки появляется протокол результата работы студента с данной программой (рис. 1.15).

- Рис. 1.15. Окно протокола результата получения задания 1

В том случае, если в протоколе результат нулевой, студент отстраняется от дальнейшей работы с программой на дополнительную самостоятельную проработку материала по заданию 1, а при следующей попытке получения исходных данных к заданию 1 ему будет предложен тест с циклом ПТУ и вторичным перегревом пара – из задания 1.2, если и эта попытка будет неудачной, то третья и последующие попытки будут включать цикл ПТУ с регенерацией – из задания 1.3.

В случае положительного результата работы студента с программой, все данные тестового задания заносятся в табл. 1.5, фиксируются дежурным инженером компьютерного класса, и используются для выполнения задания 1 в домашних условиях.

ЗАДАНИЕ 2

Провести термодинамический расчет теплофикационного цикла ПТУ с вторичным перегревом пара, регенерацией и отбором пара на тепловой потребитель. При расчетах работой насосов пренебречь.

Схема данной теплофикационной ПТУ представлена на рис. 2.1.

D

Dтп  ртп

сt1'

D1  р1=рвп

ctкТП

Qтп

рвп, tвп

ctк'

Рис. 2.1. Схема теплофикационной ПТУ с вторичным пароперегревателем и регенерацией

•

впп

рo, to

пп

рк

•

•

чвд

чнд

•

•

•

П1

•

2.1. Исходные данные и объем задания

для теплофикационного цикла ПТУ

Каждый студент получает индивидуальное задание для термодинамического расчета данного цикла ПТУ.

- Исходные данные для расчета теплофикационного цикла ПТУ:

ро и to – давление и температура пара перед турбиной;

рвп=р1 – давление пара во вторичном пароперегревателе, равное давлению отбора пара из турбины на смешивающий регенеративный подогреватель;

tвп – температура пара на выходе из вторичного пароперегревателя;

рпт – давление отбора пара из турбины на тепловой потребитель;

tкТП – температура возврата конденсата от теплового потребителя;

рк – давление пара в конденсаторе турбины;

oiчвд – внутренний относительный КПД ЧВД турбины;

oiчнд – внутренний относительный КПД ЧНД турбины;

D – расход пара на турбину;

- Qтп – тепловоя мощность потребителя теплоты.

Основные параметры рабочего тела, характеризующие такой цикл ПТУ, имеют обозначения:

ро и to – давление и температура пара перед турбиной;

- hо – энтальпия пара перед турбиной;

рвп и tвп – давление и температура пара на выходе из вторичного пароперегревателя (ВПП);

р1=рвп – давление отбора пара из турбины на смешивающий регенеративный подогреватель;

- h’впi, h”вп – энтальпии пара на входе и выходе из ВПП;

рпт – давление отбора пара из турбины на тепловой потребитель;

- hптi – энтальпия отбора пара из турбины на тепловой потребитель;

рк – давление пара в конденсаторе турбины;

- hкi – энтальпии пара на выходе из турбины;

- ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора;

- tкТП, ctкТП – температура и энтальпия возврата конденсата от теплового потребителя;

- ct1’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из смешивающего регенеративного подогревателя.

- В пояснительной записке после отражения исходных данных задания 2 выполняется схематичное изображение теплофикационной ПТУ и ее цикла в T,s- и h,s-диаграммах.

- Расчет теплофикационного цикла ПТУ сводится к определению следующих величин:

1) Dтп – расхода пара на тепловой потребитель;

2) Wтi – внутренней мощности паровой турбины;

3) i – внутреннего абсолютного КПД цикла ПТУ (без учета работы насосов);

4) Q – коэффициента использования теплоты топлива цикла ПТУ;

5) е – коэффициента выработки электрической энергии на тепловом потреблении.

- Основные исходные данные и результаты термодинамического расчета теплофикационного цикла ПТУ сводятся в табл. 2.1.

- Таблица 2.1. Результаты расчета теплофикационного цикла ПТУ

| - Исходные - данные | - ро, | - to=tвп, |  | - pвп=р1, |  | - ртп, |  | - tкТП, | - pк, |  |  |  |  |  | - D, |  | - Qтп, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - МПа | - оС |  | - МПа |  | - МПа |  | - оС | - МПа |  |  |  |  |  | - кг/с |  | - МВт |
| - Расчетные величины | - D1, |  | - Dтп, |  | - Q1, |  | - Wтi, |  |  | - Wтп, |  | - i |  | - Q |  | - e |  |
|  | кг/c |  | кг/c |  | МВт |  | МВт |  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.2. Работа на ЭВМ с интерактивной программой выдачи

- варианта задания 2

- Студент получает индивидуальные исходные данные к расчету теплофикационного цикла ПТУ с помощью специальной компьютерной программы «РГР2 – тепл-ф.ПТУ», установленной в компьютерном классе кафедры ТОТ.

- Получение исходных данных совмещено с элементарными тестовыми заданиями по данному циклу ПТУ, с помощью которых оценивается готовность студента к выполнению данного задания РГР. В том случае, если студент не может справиться с данными тестами, программа отправляет студента на дополнительную проработку тематики данного раздела РГР.

- Программа запускается инженером-программистом, а студенту необходимо выполнить следующие действия.

- В окне регистрации пользователя (рис. 2.2) ввести свои индивидуальные данные (личный номер 1-5);

- Рис. 2.2 Окно регистрации для получения задания

- Активизировать кнопку «Вперед» и в появившемся окне интерактивной программы выдачи заданий для РГР2 (рис. 2.3) выбрать тему «РГР2-задание 2 простая тепл-ф. ПТУ».

- Рис. 2.3. Окно программы для получения задания 2

- Нажать кнопку «Выполнить задание», появляется окно интерактивного задания 2 (рис. 2.4).

- В этом окне по приведенным исходным данным выполнить определение одной из расчетных величин данной схемы ПТУ. Далее ввести численное значение этой величины в окно ответа и нажать кнопку «Закончить ответ». Программа оценивает правильность результата сообщением «Оценка отлично 100 %» или «Оценка неудовлетворительно 0 %».

- При получении отрицательной оценки имеется еще одна попытка определения одной из характеристик данной схемы ПТУ, но при других данных (новый вариант задания).

- При получении положительной оценки записать все приведенные в тестовом задании характеристики цикла ПТУ и рассчитанную величину в табл. 2.2, которые и будут исходными данными для выполнения задания 2 данной РГР.

- Рис. 2.4. Окно интерактивного задания 2

- Таблица 2.2. Исходные данные для выполнения задания 2

| ___________________ (ФИО) | Группа |  | ЭВМ № таб.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплофикационный цикл ПТУ |  |  |  |
| ро= МПа | D= кг/с |  | Qтп= МВт |
| to= оС |  |  | ртп= МПа |
| рвп=р1= МПа |  |  | tкТП= оС |
| tвп= оС |  |  |  |
| рк= МПа |  |  |  |
| Расчетная величина на ЭВМ |  | = |  |
| Подтверждение деж. инженера: ….......201… _______________________ (ФИО, подпись) |  |  |  |

При завершении второй попытки появляется протокол работы студента с данной программой (рис. 2.5).

- Рис. 2.5. Окно протокола получения интерактивного задания 2

В том случае, если в протоколе результат нулевой, студент отстраняется от дальнейшей работы с программой на дополнительную самостоятельную проработку материала по заданию 2, а при следующей попытке получения исходных данных к заданию 2 ему будет предложен тест с циклом той же теплофикационной ПТУ, но с усложненными заданиями.

В случае положительного результата работы с программой, все данные тестового задания заносятся в табл. 2.2, фиксируются дежурным инженером компьютерного класса и используются для выполнения задания 2 в домашних условиях.

ЗАДАНИЕ 3

Провести термодинамический расчет цикла ПТУ АЭС на насыщенном водяном паре (рис. 3.1). Выбрать оптимальное давление пара, идущего на пароперегреватель. Сравнить тепловую экономичность данного цикла АЭС с тепловой экономичностью аналогичной ПТУ на перегретом паре. При расчетах работой насосов пренебречь.

Рис. 3.1. Схема одноконтурной АЭС на насыщенном водяном паре:

РБМК – ядерный реактор кипящего типа; С – сепаратор; ПП – пароперегреватель; ЧВД – часть высокого давления; ЧНД – часть низкого давления турбины; П1 – смешивающий регенеративный подогреватель

1

cto’

ctпп’

1+пп

пп

с

сtпп’

7

ctпв

•

2

пп

ро, хо

6

1

•

•

5

4

•

РБМК

чвд

чнд

рпп, tпп

3

С

П1

•

•

•

сtк’

рк

Каждый студент получает индивидуальное задание для термодинамического расчета данного цикла ПТУ.

- Исходные данные для расчета цикла ПТУ АЭС:

ро и хo – давление и степень сухости пара перед турбиной;

рпп – давление пара, идущего на пароперегреватель, равное давлению отбора пара из турбины на смешивающий регенеративный подогреватель (при выполнении РГР это давление оптимизируется);

хс – степень сухости пара на выходе из сепаратора;

tпп – недогрев температуры пара на выходе из пароперегревателя до температуры греющего пара tпп=tнo-tпп;

рк – давление пара в конденсаторе турбины;

– внутренний относительный КПД ЧВД турбины;

– внутренний относительный КПД ЧНД турбины;

- м, г – механический КПД и КПД электрического генератора;

Wэ – электрическая мощность турбины;

to=tвп – температура пара перед ЧВД и ЧНД турбины, работающей на перегретом паре.

3.1. Расчет тепловой экономичности цикла

АЭС на насыщенном водяном паре

- В пояснительной записке после отражения исходных данных задания 3 выполняется схематичное изображение ПТУ АЭС на насыщенном паре и ее цикла в T,s- и h,s-диаграммах.

- Далее определяются параметры воды и водяного пара данного цикла. Основные параметры рабочего тела, характеризующие такой цикл ПТУ, имеют следующие обозначения:

ро, хо, hо, sо – давление, степень сухости, энтальпия и энтропия пара на входе в ЧВД турбины (на выходе из реактора, точка 1) соответственно;

рпп, h2i – давление и энтальпия пара на выходе из ЧВД турбины (точка 2);

хс, hс – степень сухости и энтальпия пара на выходе из сепаратора (точка 3);

рпп, tпп, hпп – давление, температура и энтальпия пара на выходе из пароперегревателя (на входе в ЧНД турбины, точка 4) соответственно;

рк, hкi – давление и энтальпия пара на выходе из ЧНД турбины (точка 5);

ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора турбины (точка 6);

ctпп’, ctо’ – энтальпии воды в состоянии насыщения на выходе из сепаратора (или П1) и пароперегревателя;

с – доля отсепарированной влаги, взятая по отношению к расходу пара на турбину (перед турбиной =1);

пп – доля расхода пара на пароперегреватель, взятая по отношению к расходу пара на турбину;

1 – доля расхода пара на смешивающий подогреватель П1, взятая по отношению к расходу пара на турбину;

ctпв=ctпп’ – энтальпия питательной воды, равная энтальпии воды на выходе из подогревателя П1 (точка 7).

- Расчет цикла АЭС начинается с определения оптимального давления пара, идущего на сепаратор и пароперегреватель рППопт.

Оптимальное давление перегрева пара рпп цикла определяется методом вариантных расчетов термического КПД цикла. Для этого задаются рядом значений давлений рпп в диапазоне от рк до ро (не менее 7, включая Рк и Ро) и рассчитывают при этих значениях рпп термические КПД цикла t. Далее строится зависимость t=f(t). По графику этой зависимости определяется область, где рпп обеспечивает допустимую влажность пара на выходе из турбины, и в этой области (хКдоп0,88) по максимальному значению термического КПД определяется оптимальное значение давления перегрева пара (рис.3.2). При этом степень сухости пара на выходе из ЧВД турбины может быть меньше 0,88.

рПП

рППопт

рК

рО

tо

tmax

t

хКдоп0,88

Рис. 3.2. Зависимость термического КПД цикла АЭС от давления пара, идущего на пароперегреватель: tо – КПД цикла без перегрева пара; tmax – максимальное значение КПД; рППопт – значение оптимального давления перегрева пара

Необходимо обратить внимание на то, что область хКдоп0,88 находится, как правило, за пределами максимального значения термического КПД.

- Далее для цикла ПТУ АЭС на влажном насыщенном паре при выбранном значении рППопт рассчитываются следующие величины:

1) c, 1, пп – доля отсепарированной воды в сепараторе и доли отборов пара на регенеративный подогреватель и пароперегреватель (проще эти доли пара определяются приняв =1 в точке 1 рис. 3.1);

2) q1i, q2i – подведенная и отведенная удельная теплота к(от) рабочему телу соответственно;

3) lтi – удельная техническая работа турбины;

4) i, э – внутренний абсолютный и электрический КПД цикла ПТУ АЭС (без учета работы насосов);

5) dэ – удельный расход пара на выработанный киловатт на час электрической работы;

6) qэ – удельный расход теплоты на выработанный киловатт на час электрической работы;

7) D – расход пара на турбину.

- Основные исходные данные и результаты термодинамического расчета цикла ПТУ АЭС сводятся в табл. 3.1.

- Таблица 3.1. Результаты расчета цикла ПТУ АЭС

| - Исходные данные | - ро, | - хo, |  | - хс, |  | - pпп, |  | - tпп, |  | - pк, |  |  |  |  |  | - Wэ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - МПа |  |  |  |  | - МПа |  | - оС |  | - МПа |  |  |  |  |  | - МВт |
| - Расчетные величины | - 1, |  | - с, |  | - пп, |  | - q1i, |  | - lтi, |  | - i |  | - э, |  | - D, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кДж/кг |  | кДж/кг |  |  |  |  |  | - кг/c |  |

3.2. Сравнение тепловой экономичности цикла ПТУ АЭС

на насыщенном водяном паре и ПТУ на перегретом паре

- Этот расчет в объеме задания 3 выполняется для аналогичного цикла ПТУ, но на перегретом паре (рис. 3.3). Для этого цикла исходными данными будут те же давления ро, рвп=рпп=р1, рк и , , что и для цикла АЭС, но температуры пара перед турбиной будут другими, взятыми из исходных данных to=tвп (табл. 3.3).

рвп, tвп

сt1'

1,  р1=рвп

ctк'

Рис. 3.3. Схема ПТУ с вторичным пароперегревателем и регенерацией

впп

рo, to

пп

рк

•

•

чвд

чнд

•

•

•

П1

•

- В пояснительной записке выполняется схематичное изображение этой ПТУ и ее цикла в T,s- и h,s-диаграммах. Для данного цикла ПТУ выполняется расчет следующих величин:

1) 1 – доля отбора пара на регенеративный подогреватель;

2) q1i, q2i – подведенная и отведенная удельная теплота к рабочему телу;

3) lтi – удельная техническая работа турбины;

4) i э – внутренний абсолютный и электрический КПД цикла ПТУ (без учета работы насосов);

5) dэ – удельный расход пара на выработанный киловатт на час электрической работы;

6) qэ – удельный расход теплоты на выработанный киловатт на час электрической работы;

7) D – расход пара на турбину при той же Wэ, что и для АЭС.

- Основные результаты термодинамического расчета циклов ПТУ на перегретом паре (ПТУ с ВПП) и ПТУ АЭС сводятся в табл. 3.2.

- Таблица 3.2. Результаты расчета циклов ПТУ

| - Расчетные - величины | - q1i, | - q2i, | - lтi, | - i | - э, | - D, | - dэ, | - qэ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - кг/с |  |  |
| - ПТУ с ВПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПТУ АЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Данные табл. 3.2 используются для сравнения тепловой экономичности циклов ПТУ с ВПП и ПТУ АЭС на насыщенном паре. На основании этого сравнения делаются выводы по данному разделу РГР.

- 3.3. Работа на ЭВМ с интерактивной программой выдачи

- варианта задания 3

- Студент получает индивидуальные исходные данные к расчету цикла ПТУ АЭС на влажном насыщенном водяном паре с помощью специальной компьютерной программы «РГР2 – задание 3 АЭС простое гр. 2-11,12», установленной в компьютерном классе кафедры ТОТ.

- Получение исходных данных совмещено с элементарными тестовыми заданиями по данному циклу ПТУ, с помощью которых оценивается готовность студента к выполнению данного задания РГР. В том случае, если студент не может справиться с данными тестами, программа отправляет студента на дополнительную проработку тематики данного раздела РГР.

- Программа запускается инженером-программистом, а студенту необходимо выполнить следующие действия.

- В окне регистрации пользователя (рис. 3.4) ввести свои индивидуальные данные (личный номер (11-1)).

- Рис. 3.4. Окно регистрации для получения задания

- Активизировать кнопку «Вперед» и в появившемся окне интерактивной программы выдачи заданий для РГР2 (рис. 3.5) выбрать тему «Задание 3 АЭС – простое гр. 2-11, 12».

- Рис. 3.5. Окно программы для получения задания 3

- Нажать кнопку «Выполнить задание», появляется окно интерактивного задания 3 (рис. 3.7).

- В этом окне по приведенным исходным данным выполнить определение одной из расчетных величин данной схемы ПТУ. Далее ввести численное значение этой величины в окно ответа и нажать кнопку «Закончить ответ». Программа оценивает правильность результата сообщением «Оценка отлично 100 %» или «Оценка неудовлетворительно 0 %».

- При получении отрицательной оценки имеется еще одна попытка определения одной из характеристик данной схемы ПТУ, но при других данных (новый вариант задания).

- При получении положительной оценки выписать все приведенные в тестовом задании характеристики цикла ПТУ и рассчитанную величину в табл. 3.3, которые и будут исходными данными для выполнения задания 3 данной РГР.

- Рис. 3.6. Окно интерактивного задания 3

- Таблица 3.3. Исходные данные для выполнения задания 3

| ___________________ (ФИО) | Группа |  | ЭВМ № таб.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПТУ электрической мощности Wэ= МВт, м= , г= |  |  |  |
| Цикл АЭС на насыщенном паре |  |  | ПТУ на перегретом паре |
| ро= МПа | хс= |  | to=tвп= оС |
| хo= | tпп= оС |  | рвп=рпп=р1 |
| рпп= р1 = МПа | oiчвд= |  | Остальные параметры такие же, как в цикле АЭС |
| рк= МПа | oiчнд= |  |  |
| Расчетная величина на ЭВМ |  | = |  |
| Подтверждение деж. инженера: __.__.201_ __________________________ (ФИО подпись) |  |  |  |

При завершении второй попытки появляется протокол работы с данной программой (рис. 3.7).

- Рис. 3.7. Окно протокола получения интерактивного задания 3

В том случае, если в протоколе результат нулевой, студент отстраняется от дальнейшей работы с программой на дополнительную самостоятельную проработку материала по заданию 3, а при следующей попытке получения исходных данных к заданию 3 ему будет предложен тест с циклом той же ПТУ, но с усложненными заданиями.

В случае положительного результата работы студента с программой, данные табл. 3.3 фиксируются дежурным инженером компьютерного класса, и студент их использует для выполнения задания 3 в домашних условиях.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

- Необходимо наличие титульного листа, содержания с указанием страниц разделов, списка использованной литературы. Нумерация страниц обязательна (проставляется со второй страницы), все рисунки и таблицы должны иметь подписи.

- После заголовка главы каждого задания приводится текст задания и вставляется страница с таблицей исходных данных (одна из табл. 1.1, 2.2, 3.3) с подписью инженера, подтверждающего его получение.

- Глава каждого задания должна включать разделы с заглавиями, соответствующими пунктам номеров раздела (1.1. Расчет простого цикла ПТУ и т.д.).

- Перед расчетной частью каждой ПТУ должны быть приведены ее схема и цикл в T,s- и h,s-диаграммах (на одной диаграмме одновременно показывается обратимый и необратимый цикл ПТУ).

- Расчетная часть должна сопровождаться краткими пояснениями, а форма записи вычислений соответствовать следующему виду: величина=расчетная формула=численные значения величин формулы=результат, размерность.

- Все рекомендованные таблицы результатов расчета, включая таблицы исходных данных, должны быть приведены в соответствующих разделах.

- При построении графиков расчетных зависимостей в масштабе необходимо следующее:

– наличие примеров расчета соответствующих параметров и сводных таблиц параметров этих точек (не менее 7);

– на графике должна присутствовать масштабная сетка, а оптимизируемая величина показана в виде проекции соответствующей точки на оси координат.

- В разделах, где требуется выполнение анализа и выводов по результатам расчета, необходимо приводить численные значения величин, подтверждающих то или иное утверждение.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Чухин, Иван Михайлович. Техническая термодинамика. Часть 2: учеб. пособие / И.М. Чухин; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2008. – 228 с.

2. Чухин, Иван Михайлович. Сборник задач по технической термодинамике: учеб. пособие / И.М. Чухин; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2011. – 248 с.

3. Чухин, Иван Михайлович. Методические указания к расчету термодинамической эффективности циклов паротурбинных установок / И.М. Чухин; Иван. гос. энерг. ун-т – Иваново, 2002, 56 с. (№ 1446)

4. Ривкин, Соломон Лазаревич. Теплофизические свойства воды и водяного пара: справочник / С.Л. Ривкин, А.А. Александров. – М.: Энергия, 1980. – 424 с.

5. Александров, Алексей Александрович. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: справочник / А.А. Александров, Б.А.Григорьев. – М.: МЭИ, 2003. – 168 с.

6. Александров, Алексей Александрович. Теплофизические свойства рабочих веществ теплоэнергетики: справочник / А.А. Александров, К.А. Орлов, В.Ф. Очков. – М.: МЭИ, 2009. – 224 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Таблица П.1. Исходные данные для выполнения задания 1

| ___________________ (ФИО) | Группа |  | ЭВМ № таб.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ПТУ с электрической мощностью Wэ= МВт, м=0,98 , г=0,99 |  |  |  |
| 1.1. Простой цикл ПТУ | 1.2. Цикл ПТУ с ВПП |  | 1.3. Регенеративный цикл ПТУ |
| ро= МПа | рвп= МПа |  | Число реген. подогревателей |
| to= оС | tвп= оС |  | n= |
| рк= МПа | oiчвд= |  | oi - как в простом цикле |
| oi= | oiчнд= |  |  |
| н= | н – как в простом цикле |  |  |
| Расчетная величина на ЭВМ |  | = |  |
| Цикл ПТУ |  | простой |  |
| Подтверждение деж. инженера: ….......201…________________________ (ФИО подпись) |  |  |  |

- Таблица П.2. Исходные данные для выполнения задания 2

| ____________________ (ФИО) | Группа |  | ЭВМ № таб.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплофикационный цикл ПТУ |  |  |  |
| ро= МПа | D= кг/с |  | Qтп= МВт |
| to= оС | oiчвд= |  | ртп= МПа |
| рвп=р1= МПа | oiчнд= |  | tкТП= оС |
| tвп= оС |  |  |  |
| рк= МПа |  |  |  |
| Расчетная величина на ЭВМ |  | = |  |
| Подтверждение деж. инженера: ….......201… ________________________ (ФИО подпись) |  |  |  |

- Таблица П.3. Исходные данные для выполнения задания 3

| _____________________ (ФИО) | Группа |  | ЭВМ № таб.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПТУ электрической мощности Wэ= МВт, м= , г= |  |  |  |
| Цикл АЭС на насыщенном паре |  |  | ПТУ на перегретом паре |
| ро= МПа | хс= |  | to=tвп= оС |
| хo= | tпп= оС |  | рвп=рпп=р1 |
| рпп= р1 = МПа | oiчвд= |  | Остальные параметры такие же, как в цикле АЭС |
| рк= МПа | oiчнд= |  |  |
| Расчетная величина на ЭВМ |  | = |  |
| Подтверждение деж. инженера: __.__.201_ __________________________ (ФИО подпись) |  |  |  |

Содержание

ЗАДАНИЕ 1 ……..…………………………………………………………3

1.1. Исходные данные и объем задания для простого

цикла ПТУ ................................................................................3

1.2. Исходные данные и объем задания для цикла ПТУ

с вторичным пароперегревателем ……..…...……….………..6

1.3. Исходные данные и объем задания для регенеративного

цикла ПТУ ………………………...……………...…….…………11

1.4. Сравнение тепловой экономичности циклов ПТУ …...…….15

- 1.5. Работа на ЭВМ с интерактивной программой выдачи

варианта задания 1 ……….………………………………..…...16

ЗАДАНИЕ 2 ……..………………..……………………………….……..20

- 2.1. Исходные данные и объем задания для

теплофикационного цикла ПТУ ….…..………………..………20

- 2.2. Работа на ЭВМ с интерактивной программой выдачи

варианта задания 2 ……..……..………………………..………22

ЗАДАНИЕ 3 ……..……………………………………………..………...26

- 3.1. Расчет тепловой экономичности цикла АЭС

на насыщенном водяном паре …………….……….……...….27

3.2. Сравнение тепловой экономичности цикла ПТУ АЭС на

насыщенном водяном паре и ПТУ на перегретом паре ….29

3.3. Работа на ЭВМ с интерактивной программой выдачи

варианта задания 3 ……………………………………...…...…30

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ ……………………….34

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………..35

ПРИЛОЖЕНИЕ ……………………………………………………...…..36

АНАЛИЗ ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЦИКЛОВ ПТУ

Методические указания и задания для выполнения

интерактивной расчетно-графической работы № 2

по курсу «Техническая термодинамика»

Составитель ЧУХИН Иван Михайлович

## Редактор М.А. Иванова

Подписано в печать      .      . 2013 г.               Формат 6084 I/16.

Печать плоская. Усл. печ. л. 2,38.

Тираж 300 экз. Заказ

ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический

университет имени В.И. Ленина»

Отпечатано в УИУНЛ ИГЭУ

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34.